1. Strona tytułowa audytu remontowego

1. Dane identyfikacyjne budynku	
1.1 Rodzaj budynku	Użyteczności publicznej	1.2 Rok budowy	1979	
1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)		1.4 Adres budynku	
(nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*)	 Ochornicza Straż Pożarna	Czyżów  28A	
	 	28-130 Stopnica	
	 	ŚWIĘTOKRZYSKIE	
	PESEL: 		
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt	
TermoProjekt s.c. D. Marońska, M. Sztuk	
ul. Mikułowicka 19	
28-100 Busko-Zdrój	
525578988	
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis	
Dominika Marońska		
		
 	...................	
	podpis	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac	
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu remontowego	
1	Marcin Sztuk	---	
5. Miejscowość: Czyżów	Data wykonania opracowania	grudzień 2023	
6. Spis treści	
1. Strona tytułowa audytu remontowego	
2. Karta audytu remontowego	
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych	
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych	
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energii	
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji	
9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku	

2. Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe	
1.	Data rozpoczęcia użytkowania budynku	08.12.2023	
2.	Powierzchnia użytkowa budynku [m2]		
3.	Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej [m2]		
4.	Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 3) / (poz. 2)  [%]	100,00	
5.	Liczba lokali mieszkalnych	0	
6.	Liczba osób użytkujących budynek	10	
2. Wskaźniki	
1.	Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego	0,15	
2.	Wskaźnik kosztu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	...	
3.	Suma wartości wskaźników (poz.1) + (poz. 2)	...	
4.	Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię [%]	44,95	
5.	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok]	149,40	
6.	Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok]	2,45	
7.	Uniknięta emisja CO2 [tCO2/rok]	5,76	
8.	EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]	Przed remontem	Po remoncie	
		248,15	136,60	
9.	EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2rok)]	Przed remontem	Po remoncie	
		225,59	124,18	
3. Charakterystyka ekonomiczna	
1.	Koszty przedsięwzięcia remontowego [zł]	netto	brutto	
				
2.	Premia remontowa [zł]1)	0,00	
4. Informacje o budynku	
Omówienie	Ocena	
	Tak	Nie	
1.	Budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków		X	
2.	Przedsięwzięcie w budynku stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy		X	
3.	Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały wymagania, o których mowa w art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy2)	X		
Dotychczasowe roboty remontowe	
4.	Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową		X	
5.	W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%		X	
6.	Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną		X	
7.	Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane		X	
5. Premia MZG i grant MZG4)	
1.	Przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego3) w budynku spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy	NIE	
2.	Wysokość premii MZG [zł]	0,00	
3.	Wysokość grantu MZG [zł]5)*)	0,00	
4.	Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG [zł]	0,00	
6. Objaśnienia	
1) Należy wpisać 0, jeśli inwestor ubiega się o premię MZG.
2) Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu remontowego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
3) Niepotrzebne skreślić.
4) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art.11g ust.1 pkt 1 ustawy.
5) Jeśli dotyczy.
6) Jeżeli w ramach inwestycji nastąpiła zmiana systemu grzewczego.
*) 30% kosztów przedsięwzięcia netto.	

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.
3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.
4) Jeśli dotyczy.
5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.
6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG.
7) Niepotrzebne skreślić.
8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna.
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.
10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
*) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% łącznych kosztów łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy
**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto
***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto	

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia	

1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne	

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora	

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe	

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora	

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne	

Konstrukcja/technologia budynku	-	
Kubatura budynku	-	
Kubatura ogrzewania	-	
Powierzchnia netto budynku	-	
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	
Współczynnik kształtu	-	
Powierzchnia zabudowy budynku	-	
Ilość mieszkań	-	
Ilość mieszkańców	-	

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu remontowego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata		
4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku	
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych	
Ściany zewnętrzne	0,39	W/(m2∙K)	
Dach/stropodach	0,82	W/(m2∙K)	
Strop piwnicy	---	W/(m2∙K)	
Okna	1,40; 1,40; 1,40; 2,50; 1,10; 2,00; 1,40; 1,50; 1,40; 1,40; 1,40; 2,50; 1,40; 1,40; 2,50; 1,40; 2,50; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40	W/(m2∙K)	
Drzwi/bramy	3,50; 2,50; 1,50	W/(m2∙K)	
Okna połaciowe	---	W/(m2∙K)	
Stropy zewnętrzne	0,61	W/(m2∙K)	
Stropy wewnętrzne	2,63	W/(m2∙K)	
Podłogi na gruncie	2,58	W/(m2∙K)	
4.4. Charakterystyka energetyczna budynku	
Bilans cieplny	Stan przed remontem	Stan po remoncie	
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację	48022,88 kWh/rok	23992,60 kWh/rok	
	172,88 GJ/rok	86,37 GJ/rok	
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na przygotowanie ciepłej wody	9388,53 kWh/rok	9388,53 kWh/rok	
	33,80 GJ/rok	33,80 GJ/rok	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	0,0353 MW	0,0184 MW	
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody	0,0008 MW	0,0008 MW	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	... MW	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	... MW	
4.5. Taryfy i opłaty	
Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	 	 	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	 	 	
Inne koszty, abonament	 	 	
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ	 	 	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	 	 	
Inne koszty, abonament	 	 	
Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Piec gazowy	
Rodzaj paliwa	Cena jednostki paliwa	% udział źródła	Wartość opałowa	Cena za GJ	średnia ważona opłata za GJ	
Paliwo - Gaz ziemny	3,10zł	100%	0,036	GJ/m3	 	 	
Σ	100%		
4.6. Charakterystyka systemu grzewczego	
Piec gazowy 100%	
Wytwarzanie	Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45ºC) o mocy nominalnej do 50kW	ηH,g =	0,940	
	Paliwo - gaz ziemny			
Przesyłanie ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej	ηH,d =	0,800	
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej	ηH,e =	0,770	
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	ηH,s =	1,000	
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	wt =	1,000	
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	wd =	1,000	
Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =		0,579	
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	...	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	--- MW	
4.7. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	
Piec gazowy 100%	
Wytwarzanie ciepła	Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej)	ηW,g =	0,650	
Przesył ciepłej wody	Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych	ηW,d =	0,600	
Regulacja i wykorzystanie	---	ηW,e =	1,000	
Akumulacja ciepła	...	ηW,s =	1,000	
Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e =		0,390	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	--- MW	
4.8. Charakterystyka systemu wentylacji	
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	1330,09	
Krotność wymian powietrza	1,00	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy	
Ściana zewnętrzna	...	
Strop zewnętrzny	...	
Strop wewnętrzny	...	
Podłoga na gruncie	...	
Okno zewnętrzne OZ tył piętro drewno	...	
Okno zewnętrzne OZ tył piętro	...	
Okno zewnętrzne OZ tył piętro	...	
Okno zewnętrzne OZ tył piętro 	...	
Okno zewnętrzne OZ front piętro drewno	...	
Okno zewnętrzne OZ front piętro 	...	
Okno zewnętrzne OZ front piętro drewno	...	
Okno zewnętrzne OZ front piętro 	...	
Okno zewnętrzne OZ prawo piętro 1	...	
Okno zewnętrzne OZ prawo piętro	...	
Okno zewnętrzne OZ prawo piętro	...	
Okno zewnętrzne OZ tył	...	
Okno zewnętrzne OZ tył drewno	...	
Okno zewnętrzne OZ tył przyciemniane	...	
Okno zewnętrzne OZ front	...	
Okno zewnętrzne OZ front	...	
Okno zewnętrzne OZ luksfer front zmienic na h=60cm	...	
Okno zewnętrzne OZ luksfer prawo	...	
Okno zewnętrzne OZ prawo parter	...	
Okno zewnętrzne OZ lewo parter	...	
Okno zewnętrzne OZ lewo parter	...	
Okno zewnętrzne OZ lewo parter	...	
Drzwi zewnętrzne DZ plastik front	...	
Drzwi zewnętrzne DZ wejściowe drewniane	...	
Drzwi zewnętrzne Brama garażowa	...	
System grzewczy	...	
Instalacja ciepłej wody użytkowej	...	

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA, λ= 0,038 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	
Stopniodni: 3612,50 dzień∙K/rok	two= 10,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ			
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c			
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	7	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,609	0,287	
Opór cieplny R	(m2K)/W	1,64	3,48	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	1,84	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	77,78	36,66	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0075	0,0035	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---		
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---		
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 7 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, λ= 0,036 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As		
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak		
Stopniodni: 3612,50 dzień∙K/rok	two= 19,03 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ			
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c			
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	9	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,386	0,197	
Opór cieplny R	(m2K)/W	2,59	5,09	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	2,50	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	49,89	25,38	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0062	0,0032	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---		
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---		
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 9 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 97,60 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,25m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,25m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,25m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	 	 	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	 	 	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	 	 	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	7,19	3,86	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0022	0,0008	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,63 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,60m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	  	 	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	 	 	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	 	 	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,39	2,36	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	 	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	 	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	 	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 58,96 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,57m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,57m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,57m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	 	 	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	 	 	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	 	 	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,34	2,33	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	 	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	 	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	 	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 40,55 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,60m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,89	2,09	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0010	0,0004	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ wejściowe drewniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 85,19 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 5,46m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,46m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 5,46m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	3,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	9,77	5,03	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0022	0,0008	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ luksfer front zmienic na h=60cm 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 39,27 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,52m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,52m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,52m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,000	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,40	2,02	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0009	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 63,03 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,74m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,64	2,50	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 62,62 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,73m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,73m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,73m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,62	2,48	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,63 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,60m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,60m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,44	2,36	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	93,59	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,29 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,58m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,43	2,35	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,29 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,58m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,43	2,35	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	93,07	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,29 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,58m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,43	2,35	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 59,29 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,58m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,43	2,35	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 1 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 26,42 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 1,15m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,15m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 1,15m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3834,50 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	1,53	1,05	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0005	0,0002	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ luksfer prawo 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 37,57 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,41m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,41m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,41m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,500	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,90	1,94	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0008	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 43,05 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,76m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,76m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,76m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,24	2,22	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0009	0,0004	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 39,49 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,53m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,53m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,53m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,97	2,04	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0008	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ prawo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 37,84 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,43m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,43m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,43m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,85	1,95	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0008	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 37,35 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,39m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,39m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,39m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,81	1,93	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0008	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 4,37 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,28m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,33	0,23	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0000	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 4,37 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,28m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,33	0,23	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0000	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 4,37 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,28m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,33	0,23	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0000	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody Brama garażowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 176,94 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 11,34m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 11,34m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 11,34m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	16,96	10,45	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0042	0,0017	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ tył przyciemniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 32,77 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,10m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,10m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,10m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,100	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,28	1,69	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0007	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego:  	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ plastik front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 81,92 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 5,25m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,25m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 5,25m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3390,50 dzień∙K/rok    θi = 18,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ			
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)			
Inne koszty, abonament	zł/m-c			
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	6,31	4,84	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0017	0,0008	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---		
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---		
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---		
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---		
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---		

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego:  	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:  	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

	Stan istniejący	
Ciepło właściwe wody cW	[kJ/(kg•K)]	4,18	
Gęstość wody ρW	[kg/m3]	1000	
Temperatura ciepłej wody θW	[°C]	55	
Temperatura zimnej wody θO	[°C]	10	
Współczynnik korekcyjny kR	[-]	0,78	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af	[m2]	409,26	
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI	[dm3/(m2·doba]	0,60	
Czas użytkowania τ	[h]	24,00	
Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh	[-]	1,50	
Sprawność wytwarzania ηW,g	[-]	0,65	
Sprawność przesyłu ηW,d	[-]	0,60	
Sprawność akumulacji ciepła ηW,s	[-]	1,00	
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw	[GJ/rok]	33,80	
Max moc cieplna qcwu	[kW]	0,80	
6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

	Stan istniejący	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	[zł/GJ]		
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	[zł/MW]		
Inne koszty, abonament	[zł]		
Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową	[GJ]	172,88	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	[MW]	0,0353	
Sprawność systemu grzewczego		0,579	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	[zł/rok]	---	
Koszt modernizacji	[zł]	---	
SPBT	[lat]	---	

Informacje uzupełniające:
...

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energii

7.1. Zestaw ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło i ocena uzyskanych oszczędności energii

Zakres prac niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło	
Lp.	Rodzaj prac (ulepszeń) zmniejszających roczne zapotrzebowanie na ciepło	
1.	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
2.	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
3.	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
4.	Modernizacja przegrody OZ tył piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
5.	Modernizacja przegrody OZ tył drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
6.	Modernizacja przegrody DZ wejściowe drewniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
7.	Modernizacja przegrody OZ luksfer front zmienic na h=60cm 'Wentylacja grawitacyjna'	
8.	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
9.	Modernizacja przegrody OZ tył piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
10.	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
11.	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
12.	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
13.	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
14.	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
15.	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 1 'Wentylacja grawitacyjna'	
16.	Modernizacja przegrody OZ luksfer prawo 'Wentylacja grawitacyjna'	
17.	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
18.	Modernizacja przegrody OZ tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
19.	Modernizacja przegrody OZ prawo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
20.	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
21.	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
22.	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
23.	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
24.	Modernizacja przegrody Brama garażowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
25.	Modernizacja przegrody OZ tył przyciemniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
26.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
27.	Modernizacja przegrody DZ plastik front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Istniejące roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/rok]	92323,87	
Roczne zapotrzebowanie na ciepło po ulepszeniu remontowym [kWh/rok]	50823,65	
% oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego	44,95	
EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2∙rok)]	136,60	
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙rok)]	124,18	
Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego	0,15	

7.2. Rzeczowy zakres prac objętych wnioskowanym przedsięwzięciem wraz z kosztami prac

Wykaz prac	Koszt w zł.	
Roboty remontowe	
Lp.	Rodzaj robót	Obliczenie ilości robót	Cena jednostkowa	Koszty robót (wartość robót)	
1	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	409,26	 	 	
2	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	4,25	 	 	
3	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	2,60	 	 	
4	Modernizacja przegrody OZ tył piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	2,57	 	 	
5	Modernizacja przegrody OZ tył drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	2,60	 	 	
6	Modernizacja przegrody DZ wejściowe drewniane 'Wentylacja grawitacyjna'	5,46	 	  	
7	Modernizacja przegrody OZ luksfer front zmienic na h=60cm 'Wentylacja grawitacyjna'	2,52	 	  	
8	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	2,74	 	  	
9	Modernizacja przegrody OZ tył piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	2,73	 	  	
10	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	2,60	 	  	
11	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	2,58	 	  	
12	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	2,58	 	  	
13	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	2,58	 	 	
14	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	2,58	 	 	
15	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 1 'Wentylacja grawitacyjna'	1,15	 	 	
16	Modernizacja przegrody OZ luksfer prawo 'Wentylacja grawitacyjna'	2,41	 	 	
17	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	2,76	 	 	
18	Modernizacja przegrody OZ tył 'Wentylacja grawitacyjna'	2,53	 	  	
19	Modernizacja przegrody OZ prawo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	2,43	  	  	
20	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	2,39	 	  	
21	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	0,28	 	  	
22	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	0,28	 	  	
23	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	0,28	 	  	
24	Modernizacja przegrody Brama garażowa 'Wentylacja grawitacyjna'	11,34	 	  	
25	Modernizacja przegrody OZ tył przyciemniane 'Wentylacja grawitacyjna'	2,10	  	  	
26	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	413,65	 	 	
27	Modernizacja przegrody DZ plastik front 'Wentylacja grawitacyjna'	5,25	 	 	
Suma	 	
VAT [23%]	 	
Razem	 	
Prace towarzyszące (np. audyt, projekt, itp.)	
1	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	 	
Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia remontowego	 	
Koszt przedsięwzięcia remontowego odniesiony do 1 m2 powierzchni użytkowej	...	
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celów premii gwarancyjnej	3631,00	
Wskaźnik kosztów przedsięwzięcia remontowego	0,15	

7.3. Uzasadnienie kosztów robót remontowych przyjętych w tabeli 7.2

Lp.	Rodzaj robót	Koszt robót	Uzasadnienie przyjętych kosztów	
1	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	 	...	
2	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
3	Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
4	Modernizacja przegrody OZ tył piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
5	Modernizacja przegrody OZ tył drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
6	Modernizacja przegrody DZ wejściowe drewniane 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
7	Modernizacja przegrody OZ luksfer front zmienic na h=60cm 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
8	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
9	Modernizacja przegrody OZ tył piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
10	Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
11	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
12	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
13	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
14	Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
15	Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 1 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
16	Modernizacja przegrody OZ luksfer prawo 'Wentylacja grawitacyjna'	  	...	
17	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	  	...	
18	Modernizacja przegrody OZ tył 'Wentylacja grawitacyjna'	  	...	
19	Modernizacja przegrody OZ prawo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	   	...	
20	Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	  	...	
21	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	  	...	
22	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
23	Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
24	Modernizacja przegrody Brama garażowa 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
25	Modernizacja przegrody OZ tył przyciemniane 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	
26	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	  	...	
27	Modernizacja przegrody DZ plastik front 'Wentylacja grawitacyjna'	 	...	

Dokumentacja określająca szacowany koszt przedsięwzięcia znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu remontowego

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia

Lp.	Rodzaj danych lub wskaźnika	Wartość	
1	Koszty przedsięwzięcia remontowego w zł	 	
2	Wskaźnik kosztów przedsięwzięcia remontowego	0,15	
3	Wskaźnik kosztów wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	...	
4	Suma wartości wskaźników kosztów (poz. 2) + (poz. 3)	...	
5	Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepła w stosunku do stanu przed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]	44,95	
6	Przewidywany udział środków własnych w [zł]	 	
7	Przewidywana kwota kredytu [zł]	 	
8	Przewidywana premia remontowa [zł]	 	
9	Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]	 	
10	Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu przedsięwzięcia [%]	 	

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 7 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA	
Uwagi:  	
...	

P2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	
Uwagi:  	
...	

O1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył piętro drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O4	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył drewno 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O5	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ wejściowe drewniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O6	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ luksfer front zmienic na h=60cm 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O7	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O8	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O9	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front piętro  'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O10	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O11	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O12	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O13	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył piętro 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O14	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ prawo piętro 1 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O15	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ luksfer prawo 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O16	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O17	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O18	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ prawo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O19	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O20	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O21	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O22	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ lewo parter 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O23	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Brama garażowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O24	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ tył przyciemniane 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O25	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ plastik front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...