1. Strona tytułowa audytu remontowego

1. Dane identyfikacyjne budynku	
1.1 Rodzaj budynku	Użyteczności publicznej	1.2 Rok budowy	1974	
1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)		1.4 Adres budynku	
(nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*)	 	Mickiewicza 5A  	
	 	28-130 Stopnica	
	 	ŚWIĘTOKRZYSKIE	
	PESEL: 		
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt	
TermoProjekt s.c. D. Marońska, M. Sztuk	
ul. Mikułowicka 19	
28-100 Busko-Zdrój	
525578988	
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis	
Dominika Marońska		
		
 	...................	
	podpis	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac	
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu remontowego	
1	Marcin Sztuk	---	
5. Miejscowość: Stopnica	Data wykonania opracowania	grudzień 2023	
6. Spis treści	
1. Strona tytułowa audytu remontowego	
2. Karta audytu remontowego	
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych	
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych	
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energii	
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji	
9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku	

2. Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe	
1.	Data rozpoczęcia użytkowania budynku		
2.	Powierzchnia użytkowa budynku [m2]	784,08	
3.	Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej [m2]	784,08	
4.	Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 3) / (poz. 2)  [%]	100,00	
5.	Liczba lokali mieszkalnych	0	
6.	Liczba osób użytkujących budynek	20	
2. Wskaźniki	
1.	Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego	0,17	
2.	Wskaźnik kosztu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	...	
3.	Suma wartości wskaźników (poz.1) + (poz. 2)	...	
4.	Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię [%]	50,37	
5.	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok]	359,24	
6.	Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok]	7,05	
7.	Uniknięta emisja CO2 [tCO2/rok]	16,57	
8.	EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]	Przed remontem	Po remoncie	
		277,94	137,94	
9.	EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2rok)]	Przed remontem	Po remoncie	
		252,67	125,40	
3. Charakterystyka ekonomiczna	
1.	Koszty przedsięwzięcia remontowego [zł]	netto	brutto	
				
2.	Premia remontowa [zł]1)	0,00	
4. Informacje o budynku	
Omówienie	Ocena	
	Tak	Nie	
1.	Budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków		X	
2.	Przedsięwzięcie w budynku stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy		X	
3.	Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały wymagania, o których mowa w art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy2)		X	
Dotychczasowe roboty remontowe	
4.	Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową		X	
5.	W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%		X	
6.	Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną		X	
7.	Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane		X	
5. Premia MZG i grant MZG4)	
1.	Przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego3) w budynku spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy	NIE	
2.	Wysokość premii MZG [zł]	0,00	
3.	Wysokość grantu MZG [zł]5)*)	0,00	
4.	Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG [zł]	0,00	
6. Objaśnienia	
1) Należy wpisać 0, jeśli inwestor ubiega się o premię MZG.
2) Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu remontowego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
3) Niepotrzebne skreślić.
4) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art.11g ust.1 pkt 1 ustawy.
5) Jeśli dotyczy.
6) Jeżeli w ramach inwestycji nastąpiła zmiana systemu grzewczego.
*) 30% kosztów przedsięwzięcia netto.	

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.
3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.
4) Jeśli dotyczy.
5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.
6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG.
7) Niepotrzebne skreślić.
8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna.
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.
10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
*) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% łącznych kosztów łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy
**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto
***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto	

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia	

1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne	

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora	

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe	

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora	

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

zł	

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

zł	

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne	

Konstrukcja/technologia budynku	-	tradycyjna		
Kubatura budynku	-	3478,00	m3	
Kubatura ogrzewania	-	3006,93	m3	
Powierzchnia netto budynku	-	784,08	m2	
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	0,00	m2	
Współczynnik kształtu	-	0,29	m-1	
Powierzchnia zabudowy budynku	-	433,50	m2	
Ilość mieszkań	-	0,00		
Ilość mieszkańców	-	20,00		
4.2. Dokumentacja techniczna budynku	

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu remontowego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata		
4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku	
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych	
Ściany zewnętrzne	0,26; 0,61	W/(m2∙K)	
Dach/stropodach	0,94; 0,94	W/(m2∙K)	
Strop piwnicy	---	W/(m2∙K)	
Okna	1,40; 1,10; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,10; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40; 1,40	W/(m2∙K)	
Drzwi/bramy	2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50	W/(m2∙K)	
Okna połaciowe	---	W/(m2∙K)	
Stropy wewnętrzne	2,54	W/(m2∙K)	
Stropy zewnętrzne	2,99	W/(m2∙K)	
4.4. Charakterystyka energetyczna budynku	
Bilans cieplny	Stan przed remontem	Stan po remoncie	
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację	118360,47 kWh/rok	56025,54 kWh/rok	
	426,09 GJ/rok	201,69 GJ/rok	
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na przygotowanie ciepłej wody	27774,03 kWh/rok	27774,03 kWh/rok	
	99,99 GJ/rok	99,99 GJ/rok	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	0,0617 MW	0,0357 MW	
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody	0,0078 MW	0,0078 MW	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	... MW	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	... MW	
4.5. Taryfy i opłaty	
Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	222,91 zł/GJ	222,91 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/(MW∙m-c)	0,00 zł/(MW∙m-c)	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c	
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ	222,91 zł/GJ	222,91 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	0,00 zł/(MW∙m-c)	0,00 zł/(MW∙m-c)	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c	
Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kocioł gazowy	
Rodzaj paliwa	Cena jednostki paliwa	% udział źródła	Wartość opałowa	Cena za GJ	średnia ważona opłata za GJ	
Paliwo - Gaz ziemny	8,00zł	100%	0,036	GJ/m3	222,91zł	222,91	
Σ	100%		
4.6. Charakterystyka systemu grzewczego	
Kocioł gazowy 100%	
Wytwarzanie	Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45ºC) o mocy nominalnej do 50kW	ηH,g =	0,940	
	Paliwo - gaz ziemny			
Przesyłanie ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej	ηH,d =	0,960	
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej	ηH,e =	0,770	
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	ηH,s =	1,000	
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	wt =	1,000	
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	wd =	1,000	
Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =		0,695	
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	...	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	--- MW	
4.7. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	
Podgrzewacz gazowy 100%	
Wytwarzanie ciepła	Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym	ηW,g =	0,850	
Przesył ciepłej wody	Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym	ηW,d =	0,800	
Regulacja i wykorzystanie	---	ηW,e =	1,000	
Akumulacja ciepła	...	ηW,s =	1,000	
Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e =		0,680	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	--- MW	
4.8. Charakterystyka systemu wentylacji	
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	1503,47	
Krotność wymian powietrza	0,50	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy	
Ściana zewnętrzna	...	
Ściana zewnętrzna	...	
Dach	...	
Strop wewnętrzny	...	
Dach	...	
Strop zewnętrzny	...	
Drzwi zewnętrzne DZ brama garażowa lewa	...	
Drzwi zewnętrzne DZ brama garażowa prawa	...	
Drzwi zewnętrzne DZ brama garażowa środkowa	...	
Okno zewnętrzne OZ parter front	...	
Okno zewnętrzne OZ parter front	...	
Okno zewnętrzne OZ parter front	...	
Okno zewnętrzne OZ parter front	...	
Okno zewnętrzne OZ parter front	...	
Drzwi zewnętrzne DZ parter tył	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył	...	
Drzwi zewnętrzne DZ parter tył ma być	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył ma być	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył	...	
Okno zewnętrzne OZ parter tył ma byc	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro front	...	
Okno zewnętrzne OZ piętro tył	...	
Drzwi zewnętrzne DZ parter front	...	
System grzewczy	...	
Instalacja ciepłej wody użytkowej	...	

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH, λ= 0,038 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	100,90m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	100,90m2	
Stopniodni: 3440,50 dzień∙K/rok	two= 19,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	24	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,993	0,150	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,33	6,65	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	6,32	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	89,77	4,51	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0118	0,0006	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	19005,04	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	165,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	20477,65	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	1,08	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 24 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Dach	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH, λ= 0,038 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	128,87m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	128,87m2	
Stopniodni: 3440,50 dzień∙K/rok	two= 19,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	22	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,940	0,146	
Opór cieplny R	(m2K)/W	1,06	6,85	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	5,79	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	36,01	5,59	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0047	0,0007	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	6780,04	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	165,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	26154,17	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	3,86	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, λ= 0,032 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	470,70m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	610,00m2	
Stopniodni: 3440,50 dzień∙K/rok	two= 19,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	11	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,607	0,197	
Opór cieplny R	(m2K)/W	1,65	5,09	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	3,44	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	84,90	35,66	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0111	0,0047	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	10976,81	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	210,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	157563,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	14,35	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 11 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, λ= 0,032 [W/(m∙K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	120,96m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	120,96m2	
Stopniodni: 3440,50 dzień∙K/rok	two= 19,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	4	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,258	0,195	
Opór cieplny R	(m2K)/W	3,87	5,12	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	1,25	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	9,29	7,02	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0012	0,0009	
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	505,58	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	190,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	28269,36	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	55,91	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 4 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 56,26 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 7,96m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 7,96m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 7,96m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	11,50	7,11	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0018	0,0011	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	979,97	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1700,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	16633,90	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	17,02	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 17,67 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,50m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,50m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,50m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,61	2,32	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0006	0,0004	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	288,91	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1700,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5225,41	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	18,26	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 15,44 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,18m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,18m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,18m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,16	2,02	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0005	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	252,35	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1700,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	4564,23	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	18,28	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ brama garażowa lewa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 81,92 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 11,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 11,58m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 11,58m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	16,75	10,74	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0026	0,0018	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	1339,23	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1800,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	25646,98	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	19,19	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ brama garażowa środkowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 80,55 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 11,39m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 11,39m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 11,39m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	16,47	10,56	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0026	0,0018	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	1316,73	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1800,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	25216,13	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	19,19	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZ brama garażowa prawa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 76,72 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 10,85m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 10,85m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 10,85m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	15,68	10,06	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0024	0,0017	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	1254,14	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1800,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	24017,47	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	19,19	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,30	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 67,72 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,03m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,60	3,29	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	291,19	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5951,23	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 67,72 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,03m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,60	3,29	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	291,19	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5951,23	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 67,72 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,03m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,60	3,29	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	291,19	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5951,23	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 66,66 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,97m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,97m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,97m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,52	3,24	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	286,63	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5857,95	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 66,31 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,95m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,95m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,95m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,50	3,22	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	285,12	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5827,25	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 66,31 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,95m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,95m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,95m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,50	3,22	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	285,12	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5827,25	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 65,96 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,93m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,93m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,93m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,48	3,20	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	283,61	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5796,25	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,61	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,40	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	278,45	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,62	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,40	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	278,45	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,62	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,40	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	278,45	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,62	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,40	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	278,45	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,62	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,40	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	278,45	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,62	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 61,57 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,67m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,18	2,99	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0009	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	264,73	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5410,43	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 61,57 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,67m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,18	2,99	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0009	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	264,73	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5410,43	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 25,69 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,63m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,63m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,63m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,14	2,96	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0007	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	262,30	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5360,83	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 25,69 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,63m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,63m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,63m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,14	2,96	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0007	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	262,30	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5360,83	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 25,12 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,55m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,55m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,55m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,05	2,90	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0006	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	256,56	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5243,49	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 25,12 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,55m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,55m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,55m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,05	2,90	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0006	0,0005	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	256,56	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5243,49	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,63	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 17,73 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,51m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,51m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,51m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,86	2,05	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0005	0,0004	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	181,05	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	3700,33	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,71	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 16,12 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,28m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,28m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,60	1,86	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0004	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	164,60	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	3363,95	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,74	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 16,05 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 2,27m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,27m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 2,27m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,59	1,85	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0004	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	163,94	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	3350,52	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	20,74	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 5,26 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,74m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,85	0,61	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	53,73	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	1098,14	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	21,37	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył ma byc 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 4,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,67m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,77	0,55	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	48,62	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	993,64	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	21,47	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 4,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 0,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,67m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 0,67m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,400	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	0,77	0,55	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0001	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	48,62	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	993,64	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	21,47	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 28,51 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,03m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,03m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,100	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,26	3,29	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0007	0,0006	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	216,21	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5951,23	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	27,76	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 64,76 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,86m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 3,86m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3218,50 dzień∙K/rok    θi = 19,00 oC    θe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW	zł/(MW∙m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	0,85	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,100	0,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,07	3,15	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0013	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	206,75	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	1200,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	5690,87	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	50,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	27,77	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 0,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

	Stan istniejący	
Ciepło właściwe wody cW	[kJ/(kg•K)]	4,18	
Gęstość wody ρW	[kg/m3]	1000	
Temperatura ciepłej wody θW	[°C]	55	
Temperatura zimnej wody θO	[°C]	10	
Współczynnik korekcyjny kR	[-]	0,90	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af	[m2]	784,08	
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI	[dm3/(m2·doba]	1,40	
Czas użytkowania τ	[h]	24,00	
Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh	[-]	3,24	
Sprawność wytwarzania ηW,g	[-]	0,85	
Sprawność przesyłu ηW,d	[-]	0,80	
Sprawność akumulacji ciepła ηW,s	[-]	1,00	
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw	[GJ/rok]	99,99	
Max moc cieplna qcwu	[kW]	7,76	
6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

	Stan istniejący	Wariant 1	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	[zł/GJ]	222,91	222,91	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	[zł/MW]	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową	[GJ]	426,09	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	[MW]	0,0617	
Sprawność systemu grzewczego		0,695	0,794	
Roczna oszczędność kosztów ΔO	[zł/rok]	---	17086,59	
Koszt modernizacji	[zł]	---	24600,00	
SPBT	[lat]	---	1,44	

Informacje uzupełniające:
...

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych	Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w	
Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła ηH,g	0,940	
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających ηH,d	0,960	
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej ηH,e	0,880	
Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ηH,s	1,000	
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt	1,000	
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd	1,000	
Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,g∙ηH,d∙ηH,e∙ηH,s	0,794	
*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Planowane usprawnienia	Nakłady [zł]	
 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i cwu	24600,00	
Suma:	24600,00	

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

Kocioł gazowy 100%	
Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień	
Ulepszenie sprawności wytwarzania ηg	...	
Ulepszenie sprawności przesyłu ηd	...	
Ulepszenie sprawności regulacji ηe	...	
Ulepszenie sprawności akumulacji ηs	...	
Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd	...	

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energii

7.1. Zestaw ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło i ocena uzyskanych oszczędności energii

Zakres prac niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło	
Lp.	Rodzaj prac (ulepszeń) zmniejszających roczne zapotrzebowanie na ciepło	
1.	 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i cwu	
2.	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
3.	Modernizacja przegrody Dach	
4.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
5.	Modernizacja przegrody DZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
6.	Modernizacja przegrody DZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
7.	Modernizacja przegrody DZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
8.	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa lewa 'Wentylacja grawitacyjna'	
9.	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa środkowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
10.	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa prawa 'Wentylacja grawitacyjna'	
11.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
12.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
13.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
14.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
15.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
16.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
17.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
18.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
19.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
20.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
21.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
22.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
23.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
24.	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
25.	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
26.	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
27.	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
28.	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
29.	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
30.	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
31.	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
32.	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
33.	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma byc 'Wentylacja grawitacyjna'	
34.	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
35.	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
36.	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
37.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Istniejące roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/rok]	198114,12	
Roczne zapotrzebowanie na ciepło po ulepszeniu remontowym [kWh/rok]	98325,22	
% oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego	50,37	
EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2∙rok)]	137,94	
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙rok)]	125,40	
Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego	0,17	

7.2. Rzeczowy zakres prac objętych wnioskowanym przedsięwzięciem wraz z kosztami prac

Wykaz prac	Koszt w zł.	
Roboty remontowe	
Lp.	Rodzaj robót	Obliczenie ilości robót	Cena jednostkowa	Koszty robót (wartość robót)	
1	 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i cwu	1,00			
2	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	100,90			
3	Modernizacja przegrody Dach	128,87			
4	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	610,00			
5	Modernizacja przegrody DZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	7,96			
6	Modernizacja przegrody DZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	2,50			
7	Modernizacja przegrody DZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	2,18			
8	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa lewa 'Wentylacja grawitacyjna'	11,58			
9	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa środkowa 'Wentylacja grawitacyjna'	11,39			
10	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa prawa 'Wentylacja grawitacyjna'	10,85			
11	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	4,03			
12	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	4,03			
13	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	4,03			
14	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,97			
15	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,95			
16	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,95			
17	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,93			
18	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
19	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
20	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
21	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
22	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
23	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3,67			
24	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3,67			
25	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,63			
26	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,63			
27	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,55			
28	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,55			
29	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	2,51			
30	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	2,28			
31	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	2,27			
32	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	0,74			
33	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma byc 'Wentylacja grawitacyjna'	0,67			
34	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	0,67			
35	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	4,03			
36	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	3,86			
37	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	120,96			
Suma		
VAT [23%]		
Razem		
Prace towarzyszące (np. audyt, projekt, itp.)	
1	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna		
Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia remontowego		
Koszt przedsięwzięcia remontowego odniesiony do 1 m2 powierzchni użytkowej		
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celów premii gwarancyjnej		
Wskaźnik kosztów przedsięwzięcia remontowego		

7.3. Uzasadnienie kosztów robót remontowych przyjętych w tabeli 7.2

Lp.	Rodzaj robót	Koszt robót	Uzasadnienie przyjętych kosztów	
1	 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i cwu	24600,00	---	
2	Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	20477,65	...	
3	Modernizacja przegrody Dach	26154,17	...	
4	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	157563,00	...	
5	Modernizacja przegrody DZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	16683,90	...	
6	Modernizacja przegrody DZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	5275,41	...	
7	Modernizacja przegrody DZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	4614,23	...	
8	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa lewa 'Wentylacja grawitacyjna'	25696,98	...	
9	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa środkowa 'Wentylacja grawitacyjna'	25266,13	...	
10	Modernizacja przegrody DZ brama garażowa prawa 'Wentylacja grawitacyjna'	24067,47	...	
11	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	6001,23	...	
12	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	6001,23	...	
13	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	6001,23	...	
14	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5907,95	...	
15	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5877,25	...	
16	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5877,25	...	
17	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5846,25	...	
18	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
19	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
20	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
21	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
22	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
23	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	5460,43	...	
24	Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	5460,43	...	
25	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	5410,83	...	
26	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	5410,83	...	
27	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	5293,49	...	
28	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	5293,49	...	
29	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3750,33	...	
30	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	3413,95	...	
31	Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	3400,52	...	
32	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	1148,14	...	
33	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma byc 'Wentylacja grawitacyjna'	1043,64	...	
34	Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	1043,64	...	
35	Modernizacja przegrody OZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	6001,23	...	
36	Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	5740,87	...	
37	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	28269,36	...	

Dokumentacja określająca szacowany koszt przedsięwzięcia znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu remontowego

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia

Lp.	Rodzaj danych lub wskaźnika	Wartość	
1	Koszty przedsięwzięcia remontowego w zł		
2	Wskaźnik kosztów przedsięwzięcia remontowego		
3	Wskaźnik kosztów wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych		
4	Suma wartości wskaźników kosztów (poz. 2) + (poz. 3)		
5	Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepła w stosunku do stanu przed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]		
6	Przewidywany udział środków własnych w [zł]		
7	Przewidywana kwota kredytu [zł]		
8	Przewidywana premia remontowa [zł]		
9	Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]		
10	Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu przedsięwzięcia [%]		

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH	
Uwagi:  	
...	

P2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH	
Uwagi:  	
...	

P3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 11 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	
Uwagi:  	
...	

P4	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	
Uwagi:  	
...	

O1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O4	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ brama garażowa lewa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O5	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ brama garażowa środkowa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O6	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ brama garażowa prawa 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O7	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O8	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O9	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O10	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O11	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O12	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O13	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O14	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O15	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O16	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O17	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O18	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O19	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O20	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O21	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O22	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O23	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O24	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O25	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O26	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O27	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O28	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O29	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył ma byc 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O30	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O31	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ parter tył ma być 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

O32	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ piętro front 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
...	

C.O.	
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej	
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:	
1.  Instalacja wewnętrzna ogrzewania i cwu	
Uwagi:  	
...